펌프설치점검표

□ 설치전점검

점검항목	시설기준	점검결과	비고
설치위치확보	도면과일치	양호
기초상태점검	수평도정확도□5mm	양호
배관연결확인	사양과일치	양호
전기배선검토	전압/상수일치	양호
안전장치확인	역지밸브설치	양호
흡입배관상태	누수/손상없음	양호
토출배관상태	누수/손상없음	양호
유압호스확인	손상/누수없음	양호
모터축정렬도	편심도0.05mm이내	양호
시운전계획서	제출및승인	양호

□ 운영점검

-진동도측정 : 수직/수평/축방향0.3mm/s이하

-소음도측정 : 80dB이하

-발열도측정 : 베어링온도40□이상80□미만

-토출압력확인 : 설계값□10%범위

-유량측정 : 정격유량□5%범위