전기 설비 완공 점검표

점검항목	규격	시공여부	적합도	비고
분전반설치및접지	400A	완료	적합	기준충족
동력케이블배선	5.5mm□	완료	적합	기준충족
조명회로설치	2.0mm□	완료	적합	기준충족
접지저항측정	100□이하	완료	적합	실측값53□
절연저항측정	1M□이상	완료	적합	실측값2.5M□
누전차단기설치	30mA	완료	적합	동작양호
배선관보호	PVC32mm	완료	적합	기준충족
차단기동작시험	60A	완료	적합	반응정상
배선용콘센트	15A250V	완료	적합	설치완료
조명기구연결	LED40W	완료	적합	동작정상
배선도작성	1/100축척	완료	적합	제출완료
최종안전점검	전수	완료	적합	합격