건설현장클린룸품질점검표

점검항목	목표기준	측정값	판정	개선필요	실행자	완료일	비고
벽면먼지제거	30개/□이하	25개/□	합격		이영희	2024-01-15	청소완료
천장필터교체	3개월주기	신규필터	합격		박민준	2024-01-16	필터H13등급
온습도관리	20-24□,45-55%	22□,50%	합격		정수진	2024-01-16	모니터링중
기압차유지	10-25Pa	15Pa	합격		최동욱	2024-01-17	정상작동
미생물배양검사	100CFU/m□이하	45CFU/m□	합격		한지원	2024-01-18	검사완료
입자계수측정	0.5□이상제거	99.99%제거	합격		우재훈	2024-01-19	기준충족
조명밝기확인	500lux이상	680lux	합격		이희철	2024-01-19	균일분포
환기시스템점검	12회/시간	13회/시간	합격		성철기	2024-01-20	초과운영
정전기방지바닥설치	저항10□-10□□	10□□	합격		오지은	2024-01-20	기준부합
출입통제시스템작동	전자잠금정상	정상작동	합격		조준호	2024-01-21	로그기록중
개인보호장구착용확인	100%준수	100%준수	합격		민정희	2024-01-21	현장준수
세척소독프로토콜이행	매일2회실시	매일2회완료	합격		임수현	2024-01-22	기록보존
고도전자시스템정상작동	알람무음	알람무음	합격		류혜민	2024-01-22	자동감시
폐수처리적절성	폐수배출금지	밀폐순환	합격		김대희	2024-01-23	별도탱크처리
화학물질보관방법	밀봉용기보관	안전장치부착	합격		변정진	2024-01-23	분리격납