비상 조명 설치 공정 점검표

점검항목	시공기준	점검결과	부적합원인	시공자명	시공일자	비고
배전함설치위치확인	벽면중앙높이1500mm				2024-01-15
비상전원연결확인	220V3상전원연결	적합		김철수	2024-01-16
배선관보호확인	PVC관또는금속관	적합		이영희	2024-01-17
접지저항측정	10ohm이하	적합		박민준	2024-01-18	재측정완료
외함밀폐성확인	먼지침투금지	적합		최순신	2024-01-19
회로차단기동작확인	과전류시자동차단
등기구설치간격	최대6미터간격	적합		윤태호	2024-01-20
축광표시판부착	발광형표시판	적합		정미영	2024-01-21
배터리용량확인	정격용량100%
긴급조명시간확인	최소90분이상	적합		송준호	2024-01-22
화재감지기연동	수동절환기능	적합		조은정	2024-01-23