입상관 수압테스트 체크리스트

점검항목	점검기준 및 예시	결과값/상태	확인여부	비고
시험압력 설정값	설계압력의 1.5배 적용 여부	1.5MPa	적정
배관 연결부 상태	용접 및 나사 이음부 누수 유무	이상없음	완료
압력 유지 시간	규정 시간 동안 압력 저하 유무	60분 경과	정상
지지대 고정상태	압력 상승 시 배관 흔들림 유무	고정완료	양호
밸브 작동성	시험 중 밸브 개폐 원활 여부	원활함	확인
계측기 교정상태	압력계 검정 유효기간 확인	교정완료	적합
배관 내 이물질	세척 후 잔류 이물질 유무	세척완료	양호
기포 제거 상태	공기 배출 밸브로 기포 제거	기포없음	완료
도면 일치 여부	설치 위치 및 경로 일치성	일치함	확인
보온재 손상여부	테스트 후 보온재 파손 확인	손상없음	양호
최종 압력강하	허용 오차 범위 내 유지 여부	0.01MPa 미만	합격