실내환경진단점검표

진단대상시설 :

시설명	주소	진단일	진단자
학교시설	서울시강남구	2026-01-17	담당자명

실내공기질점검항목

점검항목	판정기준	측정값	결과	비고
이산화탄소(CO2)	1000ppm이하	850ppm	적합
일산화탄소(CO)	10ppm이하	2ppm	적합
포름알데히드(HCHO)	100□g/□이하	45□g/□	적합
총부유미립자(TSP)	150□g/□이하	120□g/□	적합
초미립자(PM2.5)	35□g/□이하	28□g/□	적합
오존(O3)	100□g/□이하	65□g/□	적합
이산화질소(NO2)	200□g/□이하	95□g/□	적합

실내환경물리적요소점검

점검항목	기준값	측정값	결과	비고
온도	18~28□	22□	적합
습도	40~70%	55%	적합
조도	300lux이상	450lux	적합
소음	50dB이하	48dB	적합
진동	기준준수	0.5mm/s	적합
환기	양호	1.5회/h	적합
채광	20%이상	25%	적합