냉난방기 검측 체크리스트

□ 기본 정보

점검대상명	거실용 시스템 에어컨	점검일자	2024-05-20
설치장소	본관 3층 대회의실	점검자성명	홍길동

□ 상세 점검 항목

점검항목명	점검결과	비고
실외기 설치 위치 적정성	양호	통풍공간 확보됨
냉매 배관 연결 상태	양호	누설 없음 확인
전원 케이블 결선 상태	양호	접지 확인 완료
드레인 배관 구배 확인	양호	배수 원활함
실내기 수평 유지 여부	양호	수평계 측정 완료
필터 청결 상태 확인	양호	신규 설치품
송풍구 날개 작동 여부	양호	상하좌우 작동 확인
운전 시 소음 발생 여부	양호	정상 범위 내 소음
냉방 성능 측정값	양호	토출온도 12도 확인
리모컨 작동 상태	양호	수신 거리 양호
실외기 진동 방지 패드	양호	고무패드 설치됨
단열재 마감 상태	양호	배관 노출 없음
조작 패널 표시 상태	양호	LCD 화면 정상