해수 담수화 장비 성능 점검표

점검항목	점검기준	측정값	판정	점검일자	점검담당	비고
해수도입펌프압력	2.5~3.5bar	3.0bar	양호	2024-01-15	김철수	정상작동
전처리필터압력차	1.0~1.5bar	1.2bar	양호	2024-01-15	이영희	교체예정
역삼투막입구압력	15~18bar	16.5bar	양호	2024-01-15	박민준	정상
역삼투막출구압력	3~4bar	3.5bar	양호	2024-01-15	최지성
담수생산량	100~150m□/h	125m□/h	양호	2024-01-15	정상환	목표달성
담수염도	500ppm이하	350ppm	양호	2024-01-15	강미영	규격준수
멤브레인압력강하	0.5bar이하	0.3bar	양호	2024-01-15	전태용
회수율	40~50%	45%	양호	2024-01-15	오준석	이상없음
전원공급상태	380V□10%	382V	양호	2024-01-15	서동욱
냉각수온도	15~25□	20□	양호	2024-01-15	신혜진	적절
모니터링시스템	작동중	실시간감시	양호	2024-01-15	임희수
화학약품주입	기준용량	정상투입	양호	2024-01-15	유민철	재고충분