설비 점검 에너지 점검표

점검항목	점검기준	현상태	정상	부적정	점검일자	조치사항	비고
냉동기실온도	18~22□C	20□C			2026-01-17	적절
냉각수배관누수	누수없음	정상			2026-01-17	점검완료
압축기운전음	정상범위	양호			2026-01-17	정상운전
응축기팬상태	회전정상	정상회전			2026-01-17	정상
필터청결도	클린상태	깨끗함			2026-01-17	정상
전동기절연저항	1M이상	5M			2026-01-17	양호
냉매충전량	정격량	충전완료			2026-01-17	정상
고압계수값	15~20bar	17bar			2026-01-17	적정
저압계수값	5~8bar	6bar			2026-01-17	적정
송풍기소음	70dB이하	68dB			2026-01-17	정상
에너지소비율	기준값이내	98%			2026-01-17	양호
진동감지기	정상감지	양호			2026-01-17	정상