변압기 절연유 상태 점검 체크리스트

점검항목	정상	이상	점검일시	비고
절연유색상검사			2024-01-15	황색투명상태양호
절연유수분함량측정			2024-01-15	45ppm이하정상범위
절연강도측정			2024-01-15	30kV이상합격
산가측정			2024-01-15	0.5mg이하정상
유점도측정			2024-01-15	32□에서31mm□/s
절연유입자도검사			2024-01-15	ISO4406등급3/5/2
산화안정도측정			2024-01-15	500시간이상합격
양수분함유량측정			2024-01-15	20ppm이하정상
절연유밀도측정			2024-01-15	20□에서0.890이상
가스크로마토그래프분석			2024-01-15	정상범위초과없음
유전손실각도측정			2024-01-15	0.5도이하정상범위
절연유외관및누출점검			2024-01-15	누출흔적없음양호

점검자명 :

점검부서 :

점검담당자서명 :