정전기 방지 설비 점검표

점검항목	점검내용	기준값	측정값	합격	부적격	비고
접지저항값	전자기기의접지저항점검	10□이하	8.5□	□
정전기방지바닥재료	도전성바닥재질확인	106~109□	107.2□	□
작업대표면저항	작업대와의저항값검사	106~109□	108.1□	□
접지선연결확인	접지선의물리적손상여부	완전연결	양호	□
정전기방지손목밴드	손목밴드착용상태검사	피부접촉	정상	□
정전기방지신발	신발의도전성능확인	106~109□	107.8□	□
정전기방지장비보관	정전기방지백내보관상태	지정장소보관	적절	□
환기시스템동작	공기정화기와접지확인	정상동작	양호	□
습도관리	작업실내상대습도확인	45~55%	50%	□
온도안정성	작업환경온도측정	20~25□	23□	□
정전기측정기동작	측정장비의전지상태확인	정상전지	양호	□
안전작업규정준수	작업자정전기안전교육	1년이내	2026.02.20	□