환기 설비 성능 점검표

점검구분	점검항목명	상태결과	측정치/내용	비고
송풍기	팬 회전 상태 및 진동 여부	정상	60Hz/무진동	소음 발생 없음
송풍기	모터 발열 및 전류값	정상	2.4A
덕트	덕트 연결부 기밀성	양호	누설 없음
덕트	내부 이물질 및 퇴적물	양호	청결 상태
필터	프리필터 오염도	교체필요	먼지 과다	차주 교체 예정
필터	헤파필터 차압 측정	정상	45Pa
댐퍼	방화댐퍼 작동 여부	정상	개폐 원활
댐퍼	풍량 조절 댐퍼 위치	정상	설계치 유지
디퓨저	급기구 토출 풍속	정상	2.5m/s
디퓨저	배기구 흡입 상태	양호	흡입력 적정
제어반	조작 패널 표시 상태	정상	LED 정상
기타	배수 트랩 작동 상태	양호	배수 원활