지하철 전력 공급 안정성 점검표

□ 점검정보

점검일자	점검자	점검부서	보고날짜	비고
2024-02-15	김철도	전력운영팀	2024-02-16	정상

□ 전력시스템점검

점검항목	상태	측정값	기준값	판정
주변압기운영전압	양호	220V	220V	정상
부변압기운영전압	양호	380V	380V	정상
배전반온도측정	정상	45□	60□이하	정상
회로차단기동작상태	정상	미동작	정상상태	정상
누설전류측정	양호	0.5mA	30mA이하	정상
접지저항측정	정상	2.5□	5□이하	정상
배전선로절연저항	양호	10M□	1M□이상	정상
커패시터뱅크용량	정상	100kVAR	설계값	정상
변압기열화도	양호	56□	65□이하	정상
부하율평가	안정적	65%	80%이하	정상
예비용량확보	충분	35%	20%이상	정상
전력품질측정	양호	THD2.5%	5%이하	정상
무정전전원장치상태	정상	충전완료	활성화	정상
배터리전압확인	정상	48V	48V	정상

점검자 서명 : _______________ 점검일 : _______________