생물안전 캐비닛 유지보수 체크리스트

점검항목	점검기준	상태	발견사항	조치결과	비고
에어필터압력차계절수점검	정상범위내	□		정상
헤파필터여과효율점검	99.97%이상	□		합격
다운플로우풍속측정	0.5□0.1m/s	□		정상
외부공기흡입풍속검사	0.38~0.51m/s	□		정상
소음도측정	70dB이하	□		합격
양압차테스트	12.5mm이상	□		정상
ULPA필터건전성검사	누설률0.01%이하	□		합격
사이드실차압평형도측정	균등분포	□		정상
암모니아누설률테스트	누설없음	□		정상
외부표면및조인트밀착도	균일밀착	□		정상
조명설비동작상태	양호	□		정상
전기회로및안전장치점검	정상작동	□		정상