가스 누출 탐지기 점검표

점검항목명	이상유무	점검결과	측정수치	비고
전원공급상태 정상 여부 확인	양호	정상	AC 220V	전압 안정적임
감지센서 오염 및 부식 상태	이상없음	정상	-	표면 청결함
가스 누출 경보 작동 테스트	정상작동	확인완료	4.0% LEL	경보음 명확함
디스플레이 표시 상태	정상	양호	LCD 선명함	가독성 양호
경보등 점멸 및 발광 상태	이상없음	확인완료	적색점멸	시인성 확보됨
스피커 경보음 음량 확인	정상	양호	85dB 이상	주변 소음 대비 충분함
케이블 및 배선 피복 상태	이상없음	정상	손상없음	피복 상태 양호
설치 위치 및 고정 상태	이상없음	확인완료	수평 유지	흔들림 없음
환기구 주변 장애물 유무	이상없음	양호	공기흐름 원활	차단물 없음
통신 라인 연결 상태	정상	확인완료	통신성공	데이터 송수신 양호
리셋 버튼 작동 여부	정상작동	양호	클릭감 양호	즉각적 반응함