소방수압시험 체크리스트

□ 기본정보

점검대상명	제1소방펌프실	점검일자	2024-05-20
점검자성명	홍길동	설비위치	지하1층 펌프실

□ 수압시험 점검항목

점검항목명	결과값	비고	특이사항
배관연결부 누수여부	이상없음
설계압력 준수여부	적합
압력계 정상작동	정상
밸브 개폐상태	완전개방
체크밸브 역류방지	양호
배관 지지대 고정상태	견고함
펌프 토출압력수치	1.2MPa
배관 부식상태	없음
가압송수장치 작동	정상작동
배관 내 공기배출	완료
수압 유지시간	2시간경과
계측기 교정유효기간	유효함