전기설비 절연저항 점검표

점검항목명	점검결과(OK)	점검결과(NG)	측정값(M□)	비고
전동기 권선 절연 상태	정상		500M□	고압용 모터 확인 완료
배선 및 케이블 피복 손상	정상		-	육안 점검 실시함
분전반 내 습기 유입 여부	정상		-	건조 상태 양호함
접지선 연결 및 부식 상태	정상		-	단자 체결 확인 완료
차단기 단자 접촉 상태	정상		-	나사 풀림 없음 확인
변압기 권선 절연 저항	정상		100M□ 이상	정기 점검 데이터 일치
콘덴서 단자 과열 여부	정상		-	열화 흔적 없음
케이블 트레이 오염도	정상		-	먼지 퇴적량 적음
누전차단기 동작 시험	정상		트립 완료	테스트 버튼 작동 확인
전선관 고정 상태 점검	정상		-	이탈 및 파손 없음
절연저항계(메거) 정상여부	정상		검교정 완료	기기 상태 양호함